## Slide 1
Integração de sistema de armazenamento por baterias utility scale à um complexo híbrido eólico-fotovoltaico

## Slide 2
Integração de sistema de armazenamento por baterias utility scale à um complexo híbrido eólico-fotovoltaico
André Victor Rodrigues Nascimento da Silva, Lorenzo Olivo Filippini, Luisa Dahlem Almeida, Arthur Cavalcanti Litrenta, Paulo Alexandre Ferreira
Aeroespacial Tecnologias e Sistemas Renováveis

## Slide 3
Introdução
Crise climática
Aumento da capacidade de geração de fontes renováveis de quase 50% em 2023
Desbalanço entre Geração e Carga (oferta e demanda)
Subutilização da infraestrutura de transmissão
Usinas Híbridas
maior eficiência da planta e estabilidade na geração de energia
redução da intermitência característica de fontes renováveis
Sistemas de Armazenamento de Energia por Baterias (BESS)
aproveitamento de energia excedente (Limitação do MUST ou curtailment)
ajuste da geração à curva de carga

## Slide 4
Introdução
Mundialmente
Brasil
Mercado liderado por EUA, China e Índia
Em 2022, os investimentos atingiram US$ 5 bilhões, triplicando em relação ao ano anterior.
Expectativa de crescimento do mercado global para 120 a 150 bilhões de dólares até 2030
Fase inicial de desenvolvimento, com projetos pilotos e regulamentações em elaboração
Nota Técnica EPE-DEE-NT-029/2019
Projeto de Lei 5174 (2023)
Discussões para inclusão dessa solução em leilões de energia.
BESS

## Slide 5
Metodologia
Complexo híbrido eólico-fotovoltaico
Localização: Bahia
Potência Eólica: 300 MW
Potência Solar: 190 MW
Potência Híbrida: 490 MW
MUST: 294 MW

## Slide 6
Metodologia
Parâmetro | Magnitude
Tipo de célula | LFP
Capacidade unitária do sistema | 2752 kWh
Aplicação | 4h
Vida útil | 20 anos
Capacidade inicial | 22 MWh
Potência nominal | 5 MW
Parâmetros do BESS
Processo de augmentation: reposição a cada 3 anos

## Slide 7
Metodologia
Operação do BESS
Arbitragem de intervalos horários
Histórico do PLD de 2018 a Março de 2024
Constrained-off

## Slide 8
Premissas
Recuperação do excedente de energia que é “cortado” em função de limitações contratuais relativas ao MUST e ao constrained-off
Fornecimento de energia pelo período de 4 horas para atendimento da demanda do ONS e as linhas gerais da minuta de Edital do Leilão de Capacidade de 2024.
120 horas por ano ~30 dias
Demais períodos: venda de energia pela diferença de PLD~ R$ 30,00 por MWh
Intervalo de carga entre 5h e 16h
Intervalo de descarga 16h às 22h

## Slide 9
Algoritmo
INÍCIO
Definição Horários de Venda e Armazenamento
INPUT
Geração e potência híbrida (simulação de 20 anos)
Horário de venda e armazenamento (PLD) Limitações (MUST, Barramentos)
Parâmetros BESS
Algoritmo iterativo: incremento da potência de BESS com passo de 5 MW
Carregamento em horas passíveis de recarga e carga BESS < máxima OU há ultrapassagem do MUST e carga BESS < máxima
Descarregamento em horas passíveis de descarga com potência híbrida menor que MUST e carga BESS > mínimo
OUTPUT
Estado de carga e saúde, degradação, quantidade de ciclos
Carga da bateria, consumo interno, perdas
Duração, operação (carga/descarga), eficiência Resultados por ciclo

## Slide 10
Premissas Econômicas
Parâmetro | Valor | Unidade
CAPEX | 1,0 | MM R$/MW
Preço de Venda da Energia | 200 | R$/MWh
Taxa de Incremento do OPEX | 5,00% | (%/ano)
Taxa de Crescimento do Preço de Venda da Energia | 5,00% | (%/ano)
Taxa para cálculo de valor presente | 5,00% | (% CAPEX)
OPEX | 5,00% | R$/kWh/ano
Upside no trade-off do preço com BESS | 30 | R$/MWh
Taxa de Crescimento do Upside no trade-off do preço | 5,00% | %/ano
Percentual do CAPEX na reposição | 6,25% | %/X anos
Frequência de reposição do BESS | 3,0 | anos
Dias em operação | 365 | dias/ano
Margem de potência para garantia de atendimento do leilão | 10,00% | 

## Slide 11
Premissas Econômicas
Energia de clipping: Comprada da geradora com 10% do valor de venda usual.
Contrato LRCAP: Pagamento anual em 12 parcelas, com validade de 15 anos e margem de segurança de 10% da potência acordada.
Augmentation: 6,25% do CAPEX inserido no fluxo de caixa a cada 3 anos, considerando uma frequência de reposição.

## Slide 12
Resultados
Geração híbrida e perdas com BESS de potências variadas

## Slide 13
Resultados
VPL e TIR para diferentes valores de CAPEX

## Slide 14
Resultados
VPL e TIR para diferentes valores de contrato do LRACP

## Slide 15
Conclusões
A integração de BESS com sistemas híbridos eólico-fotovoltaicos não só mitiga a intermitência das fontes renováveis, como também melhora a flexibilidade e a estabilidade da rede elétrica e reduz perdas por clipping.
O Leilão de Reserva de Capacidade pode tornar viáveis projetos com BESS de grande porte, com o valor mínimo de R$ 350.000/MW/ano sendo o limiar de viabilidade econômica.
A redução para 25% do CAPEX, acompanhada de corte proporcional no OPEX, e um é essencial para alcançar retornos positivos e tornar o investimento em BESS atraente.

## Slide 16
FOTO
Eng. Luisa Dahlem Almeida
Aeroespacial
luisa.dahlem@aeroespacial.eng.br
Obrigada!